## Slide 1: Essais échelle réelle
Projet ANR FRENETICS
Essai 1 du 29/09/2023 – LEPIR2 – Bardage ventilé
Réalisé et mise en œuvre par Efectis sur son site des Avenières

## Slide 2
3 cas de scénarios (Marija Jelčić Rukavina et al, 2017)
Scénario type Cas 2 : feu de compartiment avec sortie de flammes
Marija Jelčić Rukavina, Milan Carević, Ivana Banjad Pečur
FIRE PROTECTION OF FAÇADES, The Guidelines for Designers, Architects, Engineers
and Fire Experts, 2017, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering
Zagreb, Croatia ISBN: 978-953-8168-14-7
Reproduit par le test Français LEPIR2:
  réalisé selon l’Arrêté du 10 septembre 1970 du Ministère de l’Intérieur et de son protocole d’application, entériné en CECMI le 11 juin 2013, relatif à la classification des façades par rapport au danger d’incendie. Ces essais ont pour but de vérifier la non-propagation par la façade d’incendie se déclarant à un étage N à l’étage N+2. Ils sont réalisés sur des moyens d’essais dédiés de dimensions 5 500 x 7 000 mm (l x h) simulant un bâtiment RDC + deux niveaux, les deux étages inférieurs étant équipés de fenêtres.
  La sollicitation thermique est réalisée au moyen de buchers de masse totale 600 kg.

## Slide 3
Configuration d’essai n°1 :
  En 2 x ½ LEPIR (muret de séparation entre les baies)
  Épaisseur du bardage HPL 8mm
  Comparaison du comportement au feu du même système HPL
    2 lames d’air de différentes épaisseurs: 40 et 80 mm
    Epaisseur isolant (laine de verre): 120 mm
Lame 40 mm
Lame 80 mm
Après essai et démontage
des résidus de HPL
Avant essai
Après essai
Ref papier FSF 2024
Bavette de recoupement
Avant essai

## Slide 4
Instrumentation du système: Température (Efectis P-PRIME)
TC= Thermocouple de type K 1,5 mm gainé
En C Tp surface, pastille cuivre (conforme EN 1363-1)
784mm
994mm
1350mm
1509mm
2250mm
3334mm

## Slide 5
A l’extérieur près de la façade À 3m de la façade, Hauteur ½ baie R0 |  | A l’intérieur du R+1 gauche
Instrumentation du système: flux (Efectis P-PRIME)
PT: Plate thermometer
Méthode de conversion Tp-Flux: H. Ingason & U. Wickström (2007).
PT: 11
12
13
H. Ingason & U. Wickström (2007). Measuring incident radiant heat flux using the plate thermometer, Fire Safety Journal, Volume 42, Issue 2, March 2007, Pages 161 166, h ttps doi.org/10.1016/j.firesaf.2006.08.008
Colone plate à 150mm/façade, H=1m 2 3,5 4,5

## Slide 6
Observations
  Pendant essai
DSC_Face-0014-2mn29
DSC_Face-0018-7mn30
DSC_Profil-0098-9mn12
DSC_Profil-0148-11mn42
Temps d’allumage: 10h53mn04s (UTC+2)
DSC_Face-0019-8mn09
En rouge, nom du fichier image correspondant

## Slide 7
DSC_Face-0014-2mn29
DSC_Face-0018-7mn30
DSC_Profil-0098-9mn12
DSC_Profil-0148-11mn42
DSC_Face-0019-8mn09

## Slide 8
Observations après essai – pour chaque côté
  RDC et R+1 :
    Support de maçonnerie visible par endroits (principalement entre fenêtres du RDC et R+1) : L’isolant et le parement a chuté, l’ossature Aluminium a fondu.
    Lorsque l’isolant est en place et visible, celui-ci est dégradé et carbonisé.
  R+2 :
    Le parement est dégradé en surface, au droit des panaches de flammes.
    Aucun percement à noter.
  Après retrait des panneaux de parement :
    R+2 :
      Pour chaque côté :
        L’isolant est intègre au R+2.
        L’isolant présente quelques traces de chauffe sur environ 200 mm au-dessus de la bavette de recoupement.
      Côté droit : La bavette de recoupement est déformée, elle n’est plus fixée au support sur le côté extérieur.

## Slide 9
Résultats de températures et de flux
Températures de flamme au niveaux P1/P2 et P6/P7

## Slide 10
Résultats de température et de flux
Températures des PT dans la cellule R+1

## Slide 11
Résultats de température et de flux
Températures de flamme au niveaux P3/P8
Températures de flamme au niveaux P4/P9

## Slide 12
Résultats de température et de flux
Températures sur la paroi et dans le système au niveau P1/P6

## Slide 13
Résultats de température et de flux
Températures sur la paroi et dans le système au niveau P2/P7

## Slide 14
Résultats de température et de flux
Températures sur la paroi et dans le système au niveau P3/P8

## Slide 15
Résultats de température et de flux
Températures sur la paroi et dans le système au niveau P4/P9

## Slide 16
Résultats de température et de flux
Températures sur la paroi et dans le système au niveau P5/P10

## Slide 17
Résultats de température et de flux
  Fluxmètre + 2 PTs à 3 m de la façade
Transposition Pt  flux

## Slide 18
Résultats de pression et vitesse
Transposition P  V

## Slide 19
Caméra | FLIR X6540sc
Image Format | 640*512
Input Power | 24V
Housing Colling system | Forced convection external cycle
Pitch | 15μm
Band | 1.5-5.1μm
Focal Lense | 25mm
Filtre | NA-3970-60 % Narow band-3.9mm
Emissivité | 0.6 A CONFIRMER
Distance (m) | 15 A CONFIRMER
Reflected temperature (°C) | 20
Temps d’allumage | 10h53min04s
Instrumentation du test: Caméra Infra rouge (UMET, CORIA)
Fréquence d’acquisition des images: 1Hz. A CONFIRMER
Gamme de Températures: 300°C - 930°C. A CONFIRMER

## Slide 20
Lame 40 mm
Lame 80 mm
Zone de visée de la caméra
Instrumentation du test: Caméra Infra rouge (UMET, CORIA)
Camera à 15 m de la façade A CONFIRMER
Vidéo (format mp4) disponible sur le dépôt HAL

## Slide 21
Résultats: Caméra Infra rouge (UMET, CORIA)
Analyse des mesures de températures Infrarouge
Tp=fct(temps) pour le pixel * coté gauche:
*
dt=10-20s
====> sur dt=10-20s
variation rapide de la luminance
reçue par la caméra IR
 Hypothèse: ces variations rapides sont dues à la flamme et sa réflexion sur la paroi.
(à 3.9 mm, la luminance des suies n’est pas négligeable, vu l’épaisseur optique)
 La luminance de la paroi ne peut pas avoir des fréquences de variation aussi grandes.
 filtrage: sur un intervalle de 10s, on ne conserve que la valeur minimum
===> points rouges
Traitement appliqué pour l’ensemble des résultats présentés ci-dessous

## Slide 22
Résultats: Caméra Infra rouge (UMET, CORIA)
profil des températures de paroi à 3 hauteurs (pendant 16mn)
Time (s) / allumage; x position (mm) /axe fenêtres
P1
P6
P2
P7
1725mm
1725mm
6mn09/allum
DSC_0015

## Slide 23
Résultats: Comparaison température TC / Camera IR
Détail des variations des températures sur les 10 premières minutes
Niveau P1 (Gauche) Niveau P6 (Droite)
TC23=Isol TC24=lame Air TC25=surf
TC15=flamme
IR=Tp IR surface
TC33=Isol Tc34=Lame air TC35=Surf
TC16= flamme
IR=Tp IR surface

## Slide 24
Résultats: Comparaison température TC / Camera IR
TC26=Isol TC27=lame Air TC28=surf
TC17=flamme
IR=Tp IR surface
TC41=Isol Tc42=Lame air TC43=Surf
TC18= flamme
IR=Tp IR surface
Détail des variations des températures sur les 10 premières minutes
Niveau P2 (Gauche) Niveau P7 (Droite)

## Slide 25
Résultats: Comparaison température TC / Camera IR
TC29=Isol TC30=lame Air TC31=surf
TC19=flamme
IR=Tp IR surface
TC44=Isol Tc45=Lame air TC46=Surf
TC20= flamme
IR=Tp IR surface
Détail des variations des températures sur les 10 premières minutes
Niveau P3 (Gauche) Niveau P8 (Droite)

## Slide 26
Analyse: Besoin d’un filtrage pour seuiller l’image et déterminer un contour
Image originale
Image en niveaux_gris
Image en HSV
Teinte/
saturation/
valeur
Résultats: hauteur de flamme
===> Le contour de flamme déterminé par un seuil sur l’image en niveaux HSV

## Slide 27
Quelques exemples de hauteur de flamme
Résultats: hauteur de flamme

## Slide 28
17 premières minutes
Résultats: hauteur de flamme

## Slide 29
Fin du ppt sur l’essai