## Slide 1: Essais échelle réelle
Projet ANR FRENETICS
Essai 2 du 11/10/2023 – LEPIR2 – ETICS-EPS
Réalisé et mise en œuvre par Efectis sur son site des Avenières

## Slide 2
3 cas de scénarios de feu de façades (Marija Jelčić Rukavina et al, 2017)
Scénario Cas 2 : feu de compartiment avec sortie de flammes
Marija Jelčić Rukavina, Milan Carević, Ivana Banjad Pečur
FIRE PROTECTION OF FAÇADES, The Guidelines for Designers, Architects, Engineers
and Fire Experts, 2017, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering
Zagreb, Croatia ISBN: 978-953-8168-14-7
Reproduit par le test Français LEPIR2:
  réalisé selon l’Arrêté du 10 septembre 1970 du Ministère de l’Intérieur et de son protocole d’application, entériné en CECMI le 11 juin 2013, relatif à la classification des façades par rapport au danger d’incendie. Ces essais ont pour but de vérifier la non-propagation par la façade d’incendie se déclarant à un étage N à l’étage N+2. Ils sont réalisés sur des moyens d’essais dédiés de dimensions 5 500 x 7 000 mm (l x h) simulant un bâtiment RDC + deux niveaux, les deux étages inférieurs étant équipés de fenêtres.
  La sollicitation thermique est réalisée au moyen de buchers de masse totale 600 kg.

## Slide 3
Configuration d’essai n°1 :
  En 2 x ½ LEPIR (muret de séparation entre les baies)
  Comparaison du comportement au feu du même système (ETICS-isolant EPS)
    2 traitements différents de la couche de finition (initial – ou avec retardant)
Enduit de finition initial
du produit commercial
Avant essai
A la fin de l’essai
Enduit de finition initial
Avec un retardant
Après extinction par arrosage

## Slide 4
Système EPS :
Isolant (200 mm)
Bandes de recoupement, laine de roche
Muret de refend
Traitement baies et appuis
Configuration d’essai n°2 :
Enduit de finition initial
du produit commercial
Enduit de finition initial
Avec un retardant
500 mm
Le système complet

## Slide 5
Instrumentation du système: Température (Efectis P-PRIME)
TC= Thermocouple de type K 1,5 mm gainé
784mm
994mm
1350mm
1509mm
2250mm
3334mm

## Slide 6
A l’extérieur près de la façade À 3m de la façade, Hauteur ½ baie R0 |  | A l’intérieur du R+1 gauche
Instrumentation du système: flux (Efectis P-PRIME)
PT: Plate thermometer
Méthode de conversion Tp-Flux: H. Ingason & U. Wickström (2007).
PT: 11
12
13
14
15
H. Ingason & U. Wickström (2007). Measuring incident radiant heat flux using the plate thermometer, Fire Safety Journal, Volume 42, Issue 2, March 2007, Pages 161 166, h ttps doi.org/10.1016/j.firesaf.2006.08.008
A droite
A gauche
droite de
Colone plate à 150mm/façade, H=1-2-3,5 et 4,5 m

## Slide 7
Observations
  Pendant essai
DSC_Face_0330-1mn30
DSC_Face-0484-3mn50
8:30
DSC_Profil_0858-9mn
DSC_Face-0759-8mn30
DSC_Profil-0671-6mn
DSC_Face-0933-11mn24
En rouge, nom du fichier image correspondant
Temps d’allumage: 11h15mn10s (UTC+2)

## Slide 8
DSC_Face_0330-1mn30
DSC_Face-0484-3mn50
DSC_Profil_0858-9mn
DSC_Face-0759-8mn30
DSC_Profil-0671-6mn
DSC_Face-0933-11mn24

## Slide 9
Observations après essai – Après retrait de l’enduit :
  RDC et R+1 :
    GAUCHE : Support de maçonnerie visible et à nu sur l’ensemble de la surface (seuls quelques plots de colle partiels résiduels). La bande de recoupement en laine de roche installée au-dessus de la baie du RDC est en place. Un jeu de quelques mm est noté entre la bande de recoupement et la maçonnerie support.
    DROITE : Support de maçonnerie visible et majoritairement à nu sur l’ensemble de la surface (parties d’isolant résiduelles au niveau des plots de colle). La bande de recoupement en laine de roche installée au-dessus de la baie du RDC est en place. Un jeu de quelques mm est noté entre la bande de recoupement et la maçonnerie support.
  R+2 :
    GAUCHE : L’isolant a intégralement fondu sur une surface d’environ 500 mm² au-dessus de la bande de recoupement. Aux autres positions, l’isolant est dégradé. La bande de recoupement en laine de roche installée au-dessus de la baie du R+1 est en place. Un jeu de quelques mm est noté entre la bande de recoupement et la maçonnerie support.
    DROITE : L’isolant a intégralement fondu sur une surface d’environ 150 mm² au-dessus de la bande de recoupement. Aux autres positions, l’isolant est dégradé et les chevilles de fixation de l’isolant sont partiellement fondues. La bande de recoupement en laine de roche installée au-dessus de la baie du R+1 est en place. Un jeu de quelques mm est noté entre la bande de recoupement et la maçonnerie support.

## Slide 10
Résultats de températures et de flux
Températures de flamme au niveaux P1/P2 et P6/P7

## Slide 11
Résultats de température et de flux
Températures des PT dans les cellules G/D à R+1

## Slide 12
Résultats de température et de flux
Températures de flamme au niveaux P3/P8
Températures de flamme au niveaux P4/P9

## Slide 13
Résultats de température et de flux
Températures dans l’isolant au niveau P1/P6

## Slide 14
Résultats de température et de flux
Températures dans l’isolant au niveau P2/P7

## Slide 15
Résultats de température et de flux
Températures dans l’isolant au niveau P3/P8

## Slide 16
Résultats de température et de flux
Températures dans l’isolant au niveau P4/P9

## Slide 17
Résultats de température et de flux
Températures sur la paroi et dans le système au niveau P5/P10

## Slide 18
Résultats de température et de flux
  Fluxmètre + 2 PTs à 3 m de la façade
Transposition Pt  flux

## Slide 19
Caméra | FLIR X6540sc
Image Format | 640*512
Input Power | 24V
Housing Colling system | Forced convection external cycle
Pitch | 15μm
Band | 1.5-5.1μm
Focal Lense | 25mm
Filtre | NA-3970-60 % Narow band-3.9mm
Emissivité | 1 A CONFIRMER
Distance (m) | 14m A CONFIRMER
Reflected temperature (°C) | 20
Instrumentation du test: Caméra Infra rouge (UMET, CORIA)
Fréquence d’acquisition des images: 1Hz. A CONFIRMER
Gamme de Températures: 300°C - 930°C. A CONFIRMER

## Slide 20
Lame 40 mm
Lame 80 mm
Zone de visée de la caméra
Instrumentation du test: Caméra Infra rouge (UMET, CORIA)
Camera à 14m de la façade A CONFIRMER
Vidéo (format mp4) disponible sur le dépôt HAL

## Slide 21
Résultats: Caméra Infra rouge (UMET, CORIA)
Analyse des mesures de températures Infrarouge
Tp=fct(temps) pour le pixel * coté gauche:
*
dt=10-20s
====> sur dt=10-20s
variation rapide de la luminance
reçue par la caméra IR
 Hypothèse: ces variations rapides sont dues à la flamme et sa réflexion sur la paroi.
(à 3.9 mm, la luminance des suies n’est pas négligeable, vu l’épaisseur optique)
 La luminance de la paroi ne peut pas avoir des fréquences de variation aussi grandes.
 filtrage: sur un intervalle de 10s, on ne conserve que la valeur minimum
===> points rouges
Traitement appliqué pour l’ensemble des résultats présentés ci-dessous

## Slide 22
Résultats: Caméra Infra rouge (UMET, CORIA)
profil des températures de paroi à 3 hauteurs (pendant 16mn)
Time (s) / allumage; x position (mm) /axe fenêtres
5mn/allum
DSC_0559
1725mm
1725mm
P1
P6
P2
P7

## Slide 23
Résultats: Comparaison température TC / Camera IR
Détail des variations des températures sur les 10 premières minutes
Niveau P1 (Gauche) Niveau P6 (Droite)
TC23=Isol TC24=lame Air TC25=surf
TC15=flamme
IR=Tp IR surface
TC33=Isol Tc34=Lame air TC35=Surf
TC16= flamme
IR=Tp IR surface

## Slide 24
Résultats: Comparaison température TC / Camera IR
TC26=Isol TC27=lame Air TC28=surf
TC17=flamme
IR=Tp IR surface
TC41=Isol Tc42=Lame air TC43=Surf
TC18= flamme
IR=Tp IR surface
Détail des variations des températures sur les 10 premières minutes
Niveau P2 (Gauche) Niveau P7 (Droite)

## Slide 25
Résultats: Comparaison température TC / Camera IR
TC29=Isol TC30=lame Air TC31=surf
TC19=flamme
IR=Tp IR surface
TC44=Isol Tc45=Lame air TC46=Surf
TC20= flamme
IR=Tp IR surface
Détail des variations des températures sur les 10 premières minutes
Niveau P3 (Gauche) Niveau P8 (Droite)

## Slide 26
Caméra | Nikon DS5300
Image Format | 6000*4000 px
ouverture vitesse iso Focal Lense | f/7.1 1/250 125 32mm
Filtre Fréquence image | Non 1hz
Distance (m) | 14m
Instrumentation du test: Images visibles (CORIA)

## Slide 27
Analyse: Besoin d’un filtrage pour seuiller l’image et déterminer un contour
Image originale
Image en niveaux_gris
Image en HSV
Teinte/
saturation/
valeur
Résultats: hauteur de flamme
===> Le contour de flamme déterminé par un seuil sur l’image en niveaux HSV

## Slide 28
Quelques exemples de hauteur de flamme
Résultats: hauteur de flamme

## Slide 29
17 premières minutes
Résultats: hauteur de flamme / bas de la façade

## Slide 30
Fin du ppt sur l’essai